# Лекция 2. Архитектура АСУ ТП и роль интегрированных платформ

## 1. Понятие АСУ ТП

Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУ ТП) — это совокупность аппаратных, программных и организационных средств, предназначенных для автоматизации производственных процессов на предприятиях.
Основная цель АСУ ТП — повышение эффективности, надёжности, безопасности и качества управления производством.

Архитектура АСУ ТП исторически формировалась по уровням, отражающим как физическую, так и логическую структуру управления.

## 2. Уровни архитектуры АСУ ТП

Классическая архитектура строится в соответствии с международным стандартом ISA-95 и включает несколько уровней:

- Полевой уровень

  - Датчики, измерительные приборы, исполнительные механизмы (клапаны, насосы, приводы).

  - Основная задача — сбор первичной информации и выполнение управляющих воздействий.

  - Примеры: датчики температуры, давления, расхода; электроприводы, сервомоторы.

- Контроллерный уровень

  - Программируемые логические контроллеры (PLC), распределённые системы управления (DCS).

  - Реализуют алгоритмы управления, обрабатывают данные от датчиков и формируют управляющие сигналы для исполнительных механизмов.

  - Здесь работают стандарты IEC 61131-3 (Ladder, FBD, ST и др.).

- Операторский уровень

  - Системы визуализации (SCADA, HMI).

  - Диспетчер получает информацию о состоянии объекта в реальном времени, управляет процессами, анализирует аварийные ситуации.

  - Примеры: Siemens WinCC, Wonderware InTouch, Ignition.

- Корпоративный уровень

  - MES (Manufacturing Execution Systems), ERP (Enterprise Resource Planning).

  - Связывают производство с бизнес-процессами: планирование, учёт, управление ресурсами, логистика.

  - Позволяют интегрировать АСУ ТП с цифровой экономикой предприятия.

## 3. Взаимодействие уровней

- Данные от полевых устройств поступают на контроллеры.

- Контроллеры выполняют алгоритмы управления и передают агрегированную информацию в SCADA.

- SCADA обеспечивает визуализацию и хранение данных, а также связь с MES.

- MES передаёт данные в ERP, где происходит интеграция с управленческими функциями (закупки, логистика, финансы).

Таким образом формируется сквозной информационный поток «от датчика до директора».

## 4. Роль интегрированных платформ

Ранее каждый уровень имел свои разрозненные инструменты. Инженеру приходилось проектировать схему в одной программе, программировать ПЛК в другой, настраивать SCADA в третьей, а для MES и ERP использовать отдельные пакеты.

Интегрированные платформы (например, Siemens TIA Portal, Rockwell Studio 5000, Schneider EcoStruxure) решают эту проблему, предлагая:

- единое рабочее пространство для проектирования электрических схем, программирования контроллеров, настройки панелей HMI;

- автоматическую синхронизацию данных между компонентами;

- сокращение времени на ввод объекта в эксплуатацию;

- уменьшение числа ошибок за счёт единой базы параметров;

- удобство сопровождения и модернизации систем

## 5. Преимущества интеграции

- Скорость проектирования

  - Время на разработку снижается на 20–30% благодаря единой среде.

- Надёжность

  - Ошибки проектирования обнаруживаются на ранних этапах.

  - Использование симуляторов и цифровых двойников.

- Удобство обслуживания

  - Внесение изменений в один модуль автоматически отражается во всех остальных.

- Управляемость

  - MES и ERP получают «живые» данные с производства, что повышает эффективность планирования.

## 6. Примеры применения интегрированных платформ

- Энергетика — цифровые подстанции, автоматизация распределительных сетей.

- Пищевая промышленность — комплексное управление хлебопекарными линиями.

- Нефтегаз — удалённый мониторинг насосных станций и компрессорных установок.

- Городская инфраструктура — интеллектуальные системы освещения (PLC + DALI).

- Аэрокосмическая отрасль — контроль технологических процессов в производстве композитов.

## 7. Современные тенденции

- Переход от иерархической к сетевой архитектуре (Industrial IoT).

- Использование облачных SCADA и удалённого мониторинга.

- Внедрение искусственного интеллекта в MES-системы для прогнозирования.

- Стандартизация протоколов обмена (OPC UA, MQTT).

- Кибербезопасность как обязательный элемент.

## 8. Выводы

Архитектура АСУ ТП формирует многоуровневую систему, обеспечивающую полный цикл управления производством — от датчиков до корпоративных систем.

Интегрированные платформы позволяют объединить проектирование, управление и аналитику в едином пространстве, что значительно сокращает время разработки, повышает надёжность и делает управление производством более эффективным.