Практическое задание 1: IoT‑устройства и протоколы M2M. Настройка M2M‑обмена между тренажёрами МК и ПК (Siemens LOGO! Soft Comfort ↔ ПК)

Длительность: 2–3 академических часа. Формат: индивидуально/в парах.

1. Краткая теория (конспект для отчёта)

• Типы IoT‑устройств: датчики (температура, давление, ток), актуаторы (реле, клапаны, приводы), контроллеры/ПЛК (например, Siemens LOGO!, S7‑1200), промышленные шлюзы/концентраторы, счётчики (электро/газ/вода), трекеры, камеры.

• Классы M2M‑протоколов:

– Прикладные IP‑протоколы: MQTT/MQTT‑SN, CoAP, HTTP/HTTPS, AMQP, OPC UA.

– Пром. полевые и транспортные: Modbus TCP/RTU, EtherNet/IP, Profinet (вне рамок работы), Serial‑over‑IP.

– LPWAN/беспроводные: LoRaWAN, Zigbee/Thread (6LoWPAN), BLE Mesh (исп. через шлюз).

• Выбор протокола для ПЛК‑ПК: для LOGO! удобен Modbus TCP (поддерживается штатно), далее возможен мост в MQTT/HTTP на ПК.

2. Цель работы

Настроить двунаправленный обмен данными между Siemens LOGO! Soft Comfort (симулятор или реальный контроллер) и ПК:

1) LOGO! публикует значения (температура/счётчик/состояние).

2) ПК читает/записывает регистры через Modbus TCP (Python).

3) (Опционально) ПК ретранслирует данные в MQTT‑брокер.

3. Необходимое ПО/оборудование

• Siemens LOGO! Soft Comfort v8.x (демо/лицензия). Вариант А — симулятор; Вариант Б — реальный LOGO! 8 с Ethernet.

• Python 3.9+ на ПК, пакеты: pymodbus, paho‑mqtt (при необходимости).

• (Опционально) Локальный MQTT‑брокер (Mosquitto).

4. Часть A — проект в LOGO! Soft Comfort (Modbus TCP)

A1. Создайте новый проект. Добавьте несколько переменных/блоков (например, интегратор счётчика импульсов, генератор, входы I1/I2).

A2. Откройте настройки Ethernet и включите **Modbus TCP Server** (или «Сеть → Modbus»). Задайте порт 502 (по умолчанию).

A3. В таблице соответствий назначьте области памяти на регистры Modbus (пример):

| Область LOGO! | Тип Modbus | Адрес (пример) |
| --- | --- | --- |
| VW0 (word) | Holding Register (4xxxx) | 40001 (HR1) — «Temperature» |
| VW2 (word) | Holding Register (4xxxx) | 40002 (HR2) — «Setpoint» |
| M0.0 (bit) | Coil (0xxxx) | 00001 — «Start/Stop» |
| I1 (вход) | Discrete Input (1xxxx) | 10001 — «DI1» |

A4. Сохраните проект. Для симулятора — нажмите «Запуск симуляции». Для реального контроллера — загрузите проект по Ethernet и убедитесь, что IP‑адрес доступен (ping).

5. Часть B — ПК как клиент Modbus TCP (Python)

B1. Установите пакеты:

pip install pymodbus==3.6.8 paho-mqtt==2.1.0

B2. Отредактируйте и запустите скрипт ниже (IP контроллера/симулятора уточните в LOGO!). Скрипт читает HR1 (температура), записывает HR2 (уставка), а также читает Coil/DI.

Сохраните как modbus_read_logo.py и выполните: python modbus_read_logo.py

from pymodbus.client import ModbusTcpClient
from time import sleep

LOGO_IP = "192.168.0.100"   # <- замените на ваш IP
PORT = 502

def main():
    client = ModbusTcpClient(LOGO_IP, PORT)
    if not client.connect():
        print("Не удалось подключиться к LOGO!")
        return

    try:
        # Чтение Holding Register 1 (40001) и 2 (40002)
        rr = client.read_holding_registers(0, 2, slave=1)  # адрес 0 = HR1
        if rr.isError():
            print("Ошибка чтения HR1..2:", rr)
        else:
            temp, setpoint = rr.registers[0], rr.registers[1]
            print("Температура:", temp, "Уставка:", setpoint)

        # Запись новой уставки в HR2 (40002)
        new_setpoint = 42
        wr = client.write_register(1, new_setpoint, slave=1)  # адрес 1 = HR2
        print("Запись HR2:", "ОК" if not wr.isError() else wr)

        # Чтение COIL1 (00001) и DI1 (10001)
        c = client.read_coils(0, 1, slave=1)        # coil 1
        d = client.read_discrete_inputs(0, 1, 1)    # DI 1
        print("COIL1:", (not c.isError()) and c.bits[0],
              "DI1:", (not d.isError()) and d.bits[0])

    finally:
        client.close()

if __name__ == "__main__":
    main()

6. (Опционально) Часть C — Мост в MQTT

Скрипт ниже каждые 2 секунды читает регистры и публикует в MQTT (топики logo/telemetry/*), а уставку слушает из logo/cmd/setpoint:

from pymodbus.client import ModbusTcpClient
import paho.mqtt.client as mqtt
import time, json

LOGO_IP = "192.168.0.100"
MQTT_HOST = "127.0.0.1"; MQTT_PORT = 1883

client_mb = ModbusTcpClient(LOGO_IP, 502)
client_mq = mqtt.Client(mqtt.CallbackAPIVersion.VERSION2)

def on_message(cli, userdata, msg):
    if msg.topic == "logo/cmd/setpoint":
        try:
            sp = int(msg.payload.decode())
            client_mb.write_register(1, sp, slave=1)   # HR2
            print("Setpoint ->", sp)
        except Exception as e:
            print("Bad setpoint:", e)

client_mq.on_message = on_message
client_mq.connect(MQTT_HOST, MQTT_PORT, 60)
client_mq.subscribe("logo/cmd/setpoint")
client_mq.loop_start()

if not client_mb.connect():
    print("No LOGO connection"); exit(1)

try:
    while True:
        rr = client_mb.read_holding_registers(0, 2, slave=1)  # HR1..HR2
        if not rr.isError():
            temp, sp = rr.registers[0], rr.registers[1]
            payload = {"temperature": temp, "setpoint": sp, "ts": int(time.time())}
            client_mq.publish("logo/telemetry/status", json.dumps(payload), qos=1, retain=False)
            print("PUB:", payload)
        time.sleep(2)
finally:
    client_mq.loop_stop(); client_mq.disconnect(); client_mb.close()

7. Контрольные вопросы

• Чем отличаются регистры Holding (4xxxx), Input (3xxxx), Coils (0xxxx) и Discrete Inputs (1xxxx)?

• Как сопоставить области памяти LOGO! (M/V/I/Q) адресам Modbus?

• Какие плюсы/минусы у Modbus TCP по сравнению с MQTT/HTTP для M2M?

• Как обеспечить безопасность обмена (сегментация сети, VPN, ACL, пароли веб‑интерфейса)?

8. Требования к отчёту

• Краткая таблица «устройство/протокол/обоснование выбора».

• Скрин конфигурации Modbus в LOGO! (таблица соответствий), IP‑адреса и пинг.

• Вывод скрипта Python (чтение/запись), при наличии — скрин из MQTT‑клиента.

• Ответы на контрольные вопросы и вывод по работе.

9. Типовые неполадки (чек‑лист)

• Порт 502 закрыт файерволом → открыть/запустить от администратора.

• Неверная карта адресов (off‑by‑one) → проверить, что HR1 соответствует адресу 0 в библиотеке.

• Симулятор не принимает внешние подключения → использовать реальный контроллер **или** встроенные инструменты эмуляции.

• Неверная endianness при интерпретации 32‑битных значений → использовать «registers[0..1]» и собирать вручную.