## Slide 1
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ
Галеева А.К.

## Slide 2
Доля свинцово-кислотных аккумуляторов составляет 70% рынка всех вторичных источников тока в мире

## Slide 3: Первый действующий образец
1859 г., Гастон Плантэ (Франция)
Два свинцовых листа, разделенных полотняным сепаратором, свернутых в спираль и вставленных в банку с серной кислотой

## Slide 4
Токообразующие полуреакции:
на положительном электроде
(+) PbO2 + 3H+ + HSO4- +2e  PbSO4 + 2H2O
на отрицательном электроде
(–) Pb + HSO4-  PbSO4 + H+ +2e
суммарная токообразующая реакция:
разряд
PbO2 + Pb + H2SO4  2 PbSO4 + 2H2O НРЦ = ЭДС = 2.047 В при 250С
При разряде расходуется серная кислота, электролит разбавляется водой
На обоих электродах образуется малорастворимый сульфат свинца (II).

## Slide 5: Побочные электрохимические процессы
коррозия положительного электрода
Pb + 6H2O = PbO2 + 4H3O+ + 4e–
выделение кислорода на положительном электроде
3H2O = ½ O2 + 2H3O+ + 2e–
выделение водорода на отрицательном электроде
2H3O+ + 2e– = H2 + 2H2O
восстановление кислорода на отрицательном электроде
½ O2 + 2H3O+ + 2e– = 3H2O

## Slide 6: Напряжение разомкнутой цепи и кривые разряда/заряда
( - ) Pb | H2SO4 | PbO2 (+)
Uр.ц  Е

## Slide 7
Емкость довольно сильно зависит от тока и от температуры

## Slide 8
Рекомендуемая плотность электролита для стартерных аккумуляторов:
1.25 г/см3 в летний период
1.28 г/см3 в зимний период.
В общем случае плотность электролита может меняться от 1.30 г/см3 до 1.20 г/см3.
, г/мл | а(H2SO4) | a(H2O) | U, В
1,050 | 0,0069 | 0,96 | 1,890
1,334 | 118 | 0,48 | 2,174
Измеряя плотность раствора электролита,
можно судить о степени разряда свинцового аккумулятора

## Slide 9
СТРОЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА

## Slide 10
Активные вещества свинцового аккумулятора, принимающие участие в токообразующих реакциях:
• на положительном электроде - двуокись свинца PbO2 (темно-коричневого цвета); • на отрицательном электроде - губчатый свинец Pb (серого цвета); • электролит - водный раствор серной кислоты H2SO4

## Slide 11
Типы свинцово-кислотных аккумуляторов
(по емкости):
стартерные (5 – 200 Ач) – для запуска двигателей внутреннего сгорания и энергообеспечения устройств машин
тяговые (40 – 1200 Ач) – для электроснабжения электрокаров, подъемников, шахтных электровозов, электромобилей и других машин
стационарные (5 – 5000 Ач) – в энергетике, на телефонных станциях, в телекоммуникационных системах, в качестве аварийного источника тока и т.д. Обычно они работают в режиме непрерывного подзаряда

## Slide 12: Уход и эксплуатация
Хранить только в ЗАРЯЖЕННОМ состоянии.
(Глубокий разряд свинцового аккумулятора очень вреден для него).
Регулярно доливать ДИСТИЛЛИРОВАННУЮ ВОДУ
При коррозии свинца и при перезаряде вода разлагается.
В последние годы выпускаются герметизированные необслуживаемые СА.
Помещение, в котором производится заряд, должно хорошо вентилироваться (выделяются токсичные стибин SbH3 и арсин AsH3)

## Slide 13
Еще одна классификация СА
обслуживаемые
необслуживаемые
СВИНЦОВО- КИСЛОТНЫЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ
КЛАПАННО- РЕКОМБИНАЦИОННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ (VRLA)
Аккумуляторы этой группы часто обозначают сокращенно VRLA (Valve Regulated Lead Acid , в переводе с англ. Клапанно-Регулируемые Свинцово-Кислотные) или же SLA (Sealed Lead Acid Герметизированные Свинцово-Кислотные).
Особенность аккумуляторов типа VRLA – отсутствие необходимости долива воды в течение всего срока службы и практически полное отсутствие выделения газов (водорода и кислорода) – продуктов электролиза воды, входящей в состав электролита.
Благодаря особенностям конструкции и составу материалов пластин, сепараторов и электролита продукты электролиза воды - молекулы водорода и кислорода – в аккумуляторах данного типа рекомбинируют, превращаясь в молекулы воды и возвращаясь в состав электролита.
Гелевые
AGM аккумуляторы

## Slide 14
GEL VRLA (SLA), или гелевые аккумуляторы (электролит – гелеобразный) – подвид свинцово-кислотных необслуживаемых герметичных аккумуляторов, в которых иммобилизация электролита на пластинах достигается путем добавления к серной кислоте силиконового наполнителя

## Slide 15
AGM аккумуляторы
AGM (Absorbent Glass Mat) — это технология изготовления свинцово-кислотных аккумуляторов, созданная инженерами Gates Rubber Company в начале 1970-х годов. Отличие батарей AGM - абсорбированный электролит, а не жидкий
AGM - стекловолоконный пористый материал, из которого выполнен сепаратор, заполняющий пространство между пластинами аккумулятора. Сепаратор напитан, как губка, жидким электролитом (водным раствором серной кислоты). Такой конструкцией сепаратора достигается несколько целей:
- высокое качество изоляции пластин; - усложняется выход за пределы капиллярной системы сепаратора газов, облегчается их рекомбинация с максимальной эффективностью (свыше 99% при нормальных условиях); - подвижность ионов в жидком электролите остается высокой, обеспечивая отличные динамические разрядные и зарядные характеристики; - легко обеспечивается ускоренный заряд величиной до 0,3С10, а кратковременно – до 0,5С10; - умеренные требования к качеству зарядного напряжения (стабильность, пульсации); - температурные неоднородности выравниваются благодаря подвижности жидкого электролита внутри стеклокапиллярного материала; - электролит связан в сепараторе благодаря капиллярным эффектам, не вытекает за пределы сепаратора, аккумуляторы могут эксплуатироваться в любом положении (кроме перевернутого); - стекловолоконный сепаратор дополнительно фиксирует активный материал пластин, предотвращая их осыпание из-за коррозии в процессе эксплуатации.
Обеспечиваемые такой конструкцией и особенностью работы преимущества сделали аккумуляторы типа AGM одними из самых распространенных в мире.

## Slide 17: Преимущества и недостатки
+
-
надежность
долговечность
низкая стоимость производства
возможность неоднократной переработки
свинец - металл, опасный для окружающей среды
длительный процесс заряда
малая производительность при низкой температуре